长安校区地震预警终端系统项目要求
一、项目内容

根据相关要求，我校计划在长安校区图书馆一楼安装一台32寸地震预警终端，在天平楼、8号宿舍楼、14号宿舍楼共安装3套地震预警广播，共配备6个50瓦大喇叭（每套广播系统含2个50瓦大喇叭）。质保3年。
二、工程报价
	序号
	项目明细
	报价（元）

	1
	长安校区地震预警终端系统
	

	报价大写
	

	工期
	
	质保期
	

	联系人及电话
	


单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）              年    月    日

三、技术要求
	序号
	设备名称
	技术参数与性能指标

	1
	壁挂式地震预警终端
	1.基本要求：投标产品符合《中国地震预警网地震预警信息发布指南》和《国家地震烈度速报与预警工程项目紧急地震信息服务终端相关技术要求》等技术规范规定的通信协议和信息结构；
▲2.烈度计功能：内置简易烈度计（需提供地震主管部门应用证明）；
2.1 支持实时采集本地地震波形以及噪声数据，能够从时间维度动态展现噪声变化曲线图以及分布图（需提供相应功能界面截图材料）；
2.2 能够进行本地烈度计算，通过与预警信息的本地烈度数值进行比对，实现对异常本地烈度事件、异常波形数据进行自动判定（需提供相应功能界面截图材料）；
3.节能显示：支持节能环保手动息屏，提供手动息屏/亮屏按钮；
4.操作系统：具备APP和Web远程管理功能，可查看终端设备状态、配置和管理相关参数，进行系统升级、重置、重启，及预警相关应用升级和服务重启；支持APP白名单访问设置；支持禁用系统弱端口。
5.预警服务：具备计算本地烈度和预警等级功能。当终端设备处于预警响应状态下时，预警相关服务优先级最高； 
6.显示控制：提供分区显示功能，分区显示内容可定制；
7.灯光报警器：具备红、橙、黄、蓝四种颜色；具备闪烁（爆闪）功能；可根据预警发布规则配置进行灯光告警；
8.视频采集：内置视频采集功能，视频分辨率≥720P；
9.预警演练服务：可提供预警演练服务，显示信息必须包括醒目的“演练”标题信息标题； 
10.扩展功能：支持与多台声音报警器进行无线组网，声音报警器同步终端的预警播报，支持实时监测声音报警器的状态；
11.具备多震响应能力，经过≥10次5级破坏性地震检验，对多震预警能够同时响应，在相近的时间内发生了多个地震，地震终端对多个地震的预警均能够及时接收、响应并播报；多震预警处理响应时间：≤1秒；
12.显示比例：16:9（尺寸：≥32寸立式显示）；
13.通讯及接口：支持RJ45有线网络、WIFI以及2G/3G/4G/5G接入；
14.安装方式：壁挂式安装。

	2
	地震预警广播
	基本要求：投标产品符合《中国地震预警网地震预警信息发布指南》和《国家地震烈度速报与预警工程项目紧急地震信息服务终端相关技术要求》等技术规范规定的通信协议和信息结构；对紧急信息服务平台的各类信息进行解析和处置；具备计算本地烈度和预警等级功能，可根据预警信息估算本地烈度和预警等级。当终端设备处于预警响应状态下时，预警相关服务优先级最高，预警服务所占用屏显、声音、通讯等资源不得被其他应用占用；当终端设备同时收到多个预警信息时，优先响应预警等级高的预警事件；预警显示模式包括但不限于显示最大、显示首报、即时显示、显示终报模式；支持预警取消，并具备相应响应机制；具备预警事件回放功能；
1、灵敏度：≥95dB；
2、额定功率：≥50W；
3、最大声压：≥100dB；
4、防护等级：≥IP65；
5、预警功能：具备通信功能和计算本地烈度和倒计时功能；
6、操作系统：系统提供TTS功能；
7、支持地震预警报警声的音量可调节，可根据不同地震预警等级进行声音开关设备，并具备独立进行不同地震预警等级的报警功能；
8、功放功能：内置功放模块；
▲9、指示灯功能：具备设备运行状态指示灯，如电源状态、网络状态等。（供应商或制造商需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CNAS、CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
10、发布监测功能：具备地震预警发布语音监测功能；
▲11、传输距离：有效预警声音信号传送距离≥200米。（供应商或制造商需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CNAS、CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
12、扩展功能：支持与多台声音报警器进行无线组网，声音报警器同步终端的预警播报，支持实时监测声音报警器的状态；
▲13、预警演练服务：支持多灾种自定义模拟演练数据配置，如震级、时间、发震地点等；支持地震、消防、人防、防暴等模拟演练。（供应商或制造商需提供该项功能相关的自主知识产权证书复印件并加盖投标人公章）；
14、远程管理功能：可通过移动端及PC端对终端进行远程管理，查看终端状态，配置和管理等远程控制；
15、数量：1套含2个喇叭。


四、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：                                      

地    址：                                       

姓    名：           性别：        年龄：       职务：            

系                          的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)                             

日  期：       年     月     日      
后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组    
本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)           

法 定 代 表 人： (签字、盖章)      

被授权的代理人： (签字、盖章)      

日  期：       年     月     日    
附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）

